RS 125 EC – ID 130395

EC-Rohrventilator im Stahlgehäuse

Leistungsstarker, direkt angetriebener Radialventilator mit rückwärts gekrümmtem Laufrad für die Montage in das Rohrnetz.

Die Einbaulage des Ventilators ist beliebig, horizontal oder vertikal. Der Rohrventilator besteht aus einem Metallgehäuse mit einer Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL7035). Der geschlossene EC-Außenläufermotor ist in Schutzart IP54 ausgeführt. Der Motor ist mit integrierten Thermoschaltern vor Überhitzen geschützt, die intern geschaltet werden. Das Laufrad ist  zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Zum Einsatz kommen wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der elektrische Anschlusskasten ist außen am Gehäuse angebracht und in Schutzart IP44 ausgeführt. Der Motor ist über einen Potentiometer oder einem anderen 0-10V Signal steuerbar.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

103 W

Stromaufnahme max. (I):

0,9 A

Nenndrehzahl (n):

3580 min-1

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

75 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

75 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

58 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

60°C

Abmessungen (L x Ø):

193 x 245mm

Anschlussdurchmesser:

125

Gewicht:

2,7 kg

Schaltplan:

130302

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

RS 125 EC

Artikelnummer:

130395

Lieferbares Zubehör:

MRS 1		110094 		Montagekonsole

VM 125		102647		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 125

RSK 125 D	113483	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 125

RSK 125		102179	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 125

SDS 125		102712	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 125

SDF 125		102700	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 125

FT 125		112843 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 125

LFT 05 F5	102939		Taschenfilter, M5, Gr. 1, für FT 100-250

LFT 05 F7	102945		Taschenfilter, F7, Gr. 1, für FT 100-250

FTW 125		112850	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 125

FV 125		112679		Luftfilterbox mit Vlies BG 125

SG 125 01	102895		Schutzgitter BG 125

GS 03		107633		Geräteschalter (lose)

MTP 20		128146		Potentiometer  0-10V, stufenlos

CON P1000	115259		Konstantdruckregelung mit Tag- Nachtumschaltfunktion

CLIMASET01	111314		Zubehörset für CON, Druckschläuche mit Messnippel und Schrauben

SEN CO2		126586		CO2 Sensor, für variable Volumenstromregelung (z.B. in Versammlungsräumen)