DHA 355 E4P 30 – ID 131107

Dachventilator horizontal ausblasend, mit integriertem Geräteschalter

Dach-Radialventilator mit rückwärts gekrümmtem Laufrad und horizontalem Ausblas. Gehäuse aus witterungsbeständigem Aluminium AlMg3 mit sehr niedriger Aufbauhöhe. Die Ausblasseite ist durch ein Vogel- und Berührungsschutzgitter vor Eingriffen, Verschmutzungen und sonstigen von Fremdkörpern geschützt. Grundplatte aus verzinktem Stahlblech mit tiefgezogener Einströmdüse sowie vormontierten Gewindestiften für die Anschlussmöglichkeit von Rohrflanschen und Zubehör nach DIN 24154 / EN 12 220. Der Ventilator ist für eine einfache Montage am Dachsockel (optional im Zubehör) konstruiert worden, ohne das Gehäuse entfernen zu müssen.

Das  wirkungsgradoptimierte Laufrad aus Kunststoff mit rückwärts gekrümmten Schaufeln ist auf den Rotor eines spannungssteuerbaren Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Der Antriebsmotor ist geschlossen und in Schutzart IP44 ausgeführt. Zum Einsatz kommen wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der Motorschutz erfolgt über in der Wicklung eingebaute Thermokontakte die intern in Reihe geschaltet sind. Der elektrische Anschluss erfolgt über das am Gehäuseboden herausgeführte Kabel. Der abschließbare Geräteschalter ist im Gehäuse integriert und somit bestens geschützt.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

255 W

Stromaufnahme max. (I):

1,1 A

Nenndrehzahl (n):

1340 min-1

Kondensator

6µF

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

61 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

66 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

40°C

Abmessungen Gehäuse (L x B x H)

745 x 745 x 333 mm

Gewicht:

17,4 kg

Schaltplan:

124461

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

DHA 355 E4P 30

Artikelnummer:

131107

Lieferbares Zubehör:

DSF 355-10	126160		Flachdachsockel BG 355

DSF 355-12 bis 19			Schrägdachsockel BG 355, Neigung wahlweise in 3° Abstufungen (3-24°)

DSS 355-10	126403		Sockelschalldämpfer BG 355

DSS 355-12 bis 19			Schrägdachsockelschalldämpfer BG 355, Neigung wahlweise in 3° Abstufungen (3-24°)

DAP 355		133963		Dach-Adapterplatte BG 355 für saugseitiges Zubehör (für DSS-10)

DVK 400		109213		Dach-Verschlussklappe BG 400

DAS 400		109827		Dach-Ansaugstutzen BG 400

DAF 400		109826		Dach-Ansaugflansch BG 400

TEM 035		103502		5-Stufen Trafo-Steuergerät mit  Motorschutz (AP-Montage)

TES 035		103954		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz für Schaltschrankeinbau