ISOR 355 E4 20 – ID 132568

Schallgedämmter Rohrventilator im Stahlgehäuse

Vollisolierte Ventilatorbox für die Montage in Lüftungsrohrleitungen. Zur leichten Montage in Rohrleitungen sind die Anschlussstutzen mit einer Lippendichtung versehen. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schallabsorbierender Innenauskleidung aus 40 mm Mineralwolle mit abriebfester Glasseidenkaschierung gemäß DIN EN 13 501-1, Klasse A1. Einbaulage horizontal und vertikal möglich. Durch einen abnehmbaren Deckel ist die ausschwenkbare Ventilatoreinheit leicht zu reinigen. Ventilatoreinheit aus dem Schalldämmgehäuse leicht ausbaubar. Mit integrierter Montagelasche für einfache Montage.

Ein wirkungsgradoptimiertes rückwärts gekrümmtes Laufrad ist auf den Rotor des spannungssteuerbaren Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Antriebsmotor geschlossen, wartungsfreies Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Alle Ventilatoren serienmäßig mit Motorschutz durch Thermokontakt und intern verschaltetem Motorkondensator. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen außenliegenden Klemmkasten, Schutzklasse IP44.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

237 W

Stromaufnahme max. (I):

1.1 A

Nenndrehzahl (n):

1365 min-1

Kondensator

6µF

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

61 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

69 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

57 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

45°C

Abmessung (LxBxH):

650 x 680 x 492 mm

Anschlussdurchmesser:

355

Gewicht:

41,8 kg

Schaltplan:

116471

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

ISOR 355 E4 20

Artikelnummer:

132568

Lieferbares Zubehör:

VM 355		102653		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 355

RSK 355 D	113491	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 355

RSK 355		102665	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 355

SDS 355		102725	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 355

SDF 355		102707	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 355

FT 355		112847 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 355

LFT 30 F5	102941		Taschenfilter, M5, Gr. 2, für FT 315-400

LFT 30 F7	102947		Taschenfilter, F7, Gr. 2, für FT 315-400

FTW 355		112856	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 355

FV 355		112835		Luftfilterbox mit Vlies BG 355

SG 355 01	102901		Schutzgitter BG 355

RD ISOR 02	130512		Regenschutzdach ISOR 02

GS 01		102787		Geräteschalter (lose)

MTY 2		103424		elektronischer Drehzahlsteller, stufenlos

TEE 015		115893		5-Stufen Trafo ohne Motorschutz (Aufputzmontage)

TES 0145	111858 		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz (Schaltschrankeinbau)