EL 450 E4 01 – ID 119336

Diagonalventilator „ETALINE“, hoch effizient

Variable Einbaulage, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Direkt In-Line Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montagekonsole für einfache Ventilatorbefestigung. Gehäuse aus Aluminium Almg3 gefertigt. ETALINE setzt den Standard für hohe Wirkungsgrade im gesamten Kennlinienfeld. Durch die hohen aerodynamischen und motorseitigen Wirkungsgrade ließ sich ein hochkompakter und gewichtsoptimierter Ventilator realisieren.

Diagonalventilator mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO 1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Ein eingebauter Thermostatschalter schützt den Motor vor Überlastung. Die hohe Effizienz des ETALINE basiert auf seiner aerodynamischen Güte. Aufgrund der axialen Durchströmung minimiert diese Baureihe die Einbauverluste im Vergleich zum Radialventilator deutlich. Eingesetzt werden Asynchron Kondensatormotor ausgelegt für Spannungssteuerung mittels Transformator. Der elektrische Anschluss erfolgt am montierten Klemmkasten.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert	:

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

454 W

Stromaufnahme max. (I):

2,4 A

Nenndrehzahl (n):

1435 min-1

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

72 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

77 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

66 dB(A)

Gesamtwirkungsgrad statisch (ηfa):

50,3 %

Gesamtwirkungsgrad total (ηt):

54,8 %

max. Fördermitteltemperatur (t):

80 °C

Abmessungen (L x H inkl. Montagekonsole):

467 x 467 mm

Anschlussdurchmesser:

450 mm

Gewicht:

18,4 kg

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

EL 450 E4 01

Artikelnummer:

119336

Lieferbares Zubehör:

VM 450		119495		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 450

SDS 450		124179	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 450

SG 450 01	134285		Schutzgitter BG 450

SG 450 02	119411		Ansaugschutzgitter für Etaline BG 450

GS 01		102787		Geräteschalter, lose

TEM 035		103502		5-Stufen Trafosteuergerät mit Anschluss für Motorschutz, Wandmontage, IP54

TES 035		103954		7-Stufen Trafo für Schaltschrankeinbau, IP20