RS 160 10 – ID 134986

Rohrventilator im Stahlgehäuse

Leistungsstarker, direkt angetriebener Radialventilator mit rückwärts gekrümmtem Laufrad für die Montage in das Rohrnetz.

Die Einbaulage des Ventilators ist beliebig, horizontal oder vertikal. Der Rohrventilator besteht aus einem Metallgehäuse mit einer Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL7035). Der geschlossene Außenläufermotor ist in Schutzart IP33 ausgeführt. Der Motor ist mit integrierten Thermoschaltern vor Überhitzen geschützt. Das Laufrad wird zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der elektrische Anschlusskasten ist außen am Gehäuse angebracht und in Schutzart IP44 ausgeführt. Steuerung: transformatorisch und elektronisch.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

49 W

Stromaufnahme max. (I):

0,31 A

Nenndrehzahl (n):

2390 min-1

Kondensator

2 µF

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

62 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

62 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

45 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

70°C

Abmessungen (L x Ø):

205 x 270 mm

Anschlussdurchmesser:

160 mm

Gewicht:

3,17 kg

Schaltplan:

116403

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

RS 160 10

Artikelnummer:

134986

Lieferbares Zubehör:

MRS 1		110094 		Montagekonsole

VM 160		102649		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 160

RSK 160 D	113485	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 160

RSK 160		102661	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 160

SDS 160		102717	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 160

SDF 160		102703	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 160

FT 160		112841 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 160

LFT 05 F5	102939		Taschenfilter, M5, Gr. 1, für FT 100-250

LFT 05 F7	102945		Taschenfilter, F7, Gr. 1, für FT 100-250

FTW 160		112849	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 160

FV 160		112831		Luftfilterbox mit Vlies BG 160

SG 160 01	102897		Schutzgitter BG 160

GS 01		102787		Geräteschalter (lose)

MTY 1		103428		elektronischer Drehzahlsteller, stufenlos

TEE 015		115893		5-Stufen Trafo ohne Motorschutz (Aufputzmontage)

TES 0145	111858 		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz (Schaltschrankeinbau)