MPS 280 EC 20 – ID 136074

Küchenabluftbox mit EC-Motor

Diese Abluftbox eignet sich für die Absaugung von fetthaltiger Küchenabluft. Das Gehäuse ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt und mit 40mm Mineralwolle, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1, Klasse A1, ausgekleidet. Die montierten Montageschienen sind zusätzlich mit Gummischwingungsdämpfern ausgestattet, zudem können sie an Gehäuse umgesetzt werden und ermöglichen dadurch drei Ausblasrichtungen. Die Anschlussstutzen sind auf Normrohre abgestimmt und zusätzlich mit Doppellippendichtungen für eine dichte Kanalverbindung ausgestattet. Im Gehäuseboden ist ein Kondensat-/Fettablauf integriert (Ausblas oben). Der Anschluss des Kondensatablaufs ist nach unten am Geräteboden angeordnet. Ausschwenkbare, in Position offen sicherbare, Revisions- und Wartungstüre für einfache Reinigung des Geräteinnenraums.

Das rückwärtsgekrümmte Hochleistungslaufrad besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech und ist auf die Welle eines energiesparenden EC-Innenläufermotors montiert. Über den angebauten EC-Controller lässt sich die Drehzahl stufenlos über 0-10V Signal regeln bzw. steuern. Der Motor ist außerhalb des Luftstroms angeordnet und somit optimal vor Verschmutzung geschützt. Der Motorschutz erfolgt über eine integrierte Thermoüberwachung des EC-Motors.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU)..

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

1246 W

Stromaufnahme max. (I):

5,4 A

Nenndrehzahl (n):

3430 min-1

Schutzart Klemmkasten:

IP54

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

88 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

88 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

77 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

120°C

Abmessungen Gehäuse (B x T x H)

592 x 540 x 522 mm (Tiefe inkl. Montageschienen)

Anschlussdurchmesser:

315 mm

Kondensatanschluss:

3/4"

Gewicht:

38,1 kg

Schaltplan:

136832

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

MPS 280 EC 20

Artikelnummer:

136074

Lieferbares Zubehör:

WK MPS 07		127953		Montagekonsole

VM 315			102652		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 315

RSK 315		102664		Rückstauklappe BG 315

RSK 315 D		113489		Rückstauklappe mit Dichtring BG 315

WSH MPS EC 01	136117		Wetterschutzhaube für EC-Motor und EC-Controller

GS 03			107633		Geräteschalter, lose

MTP 20			128146		Potentiometer 0-10V, stufenlos

CON P1000		115259		Konstantdruckregelung mit Tag- Nachtumschaltfunktion

CLIMASET 01		111314		Zubehörset für CON, Druckschläuche mit Messnippel und Schrauben