ISOR 125 E2 20 – ID 135003

Schallgedämmter Rohrventilator im Stahlgehäuse

Vollisolierte Ventilatorbox für die Montage in Lüftungsrohrleitungen. Zur leichten Montage in Rohrleitungen sind die Anschlussstutzen mit einer Lippendichtung versehen. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schallabsorbierender Innenauskleidung aus 40 mm Mineralwolle mit abriebfester Glasseidenkaschierung gemäß DIN EN 13 501-1, Klasse A1. Einbaulage horizontal und vertikal möglich. Durch einen abnehmbaren Deckel ist die ausschwenkbare Ventilatoreinheit leicht zu reinigen. Ventilatoreinheit aus dem Schalldämmgehäuse leicht ausbaubar. Mit integrierter Montagelasche für einfache Montage.

Ein wirkungsgradoptimiertes rückwärts gekrümmtes Laufrad ist auf den Rotor des spannungssteuerbaren Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Antriebsmotor geschlossen, wartungsfreies Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Alle Ventilatoren serienmäßig mit Motorschutz durch Thermokontakt und intern verschaltetem Motorkondensator. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen außenliegenden Klemmkasten, Schutzklasse IP44.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

50 W

Stromaufnahme max. (I):

0.3 A

Nenndrehzahl (n):

2390 min-1

Kondensator

2µF

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

55 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

64 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

50 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

70°C

Abmessungen (L x B x H):

378 x 380 x 232 mm

Anschlussdurchmesser:

125

Gewicht:

11,6 kg

Schaltplan:

116985

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

ISOR 125 E2 20

Artikelnummer:

135003

Lieferbares Zubehör:

VM 125		102647		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 125

RSK 125 D	113483	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 125

RSK 125		102179	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 125

SDS 125		102712	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 125

SDF 125		102700	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 125

FT 125		112843 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 125

LFT 05 F5	102939		Taschenfilter, M5, Gr. 1, für FT 100-250

LFT 05 F7	102945		Taschenfilter, F7, Gr. 1, für FT 100-250

FTW 125		112850	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 125

FV 125		112679		Luftfilterbox mit Vlies BG 125

SG 125 01	102895		Schutzgitter BG 125

RD ISOR 01	129882		Regenschutzdach ISOR 01

GS 01		102787		Geräteschalter (lose)

MTY 1		103428		elektronischer Drehzahlsteller, stufenlos

TEE 015		115893		5-Stufen Trafo ohne Motorschutz (Aufputzmontage)

TES 0145	111858 		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz (Schaltschrankeinbau)