EL 400 E4 01 – ID 119380

Diagonalventilator „ETALINE“, hoch effizient

Variable Einbaulage, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Direkt In-Line Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montagekonsole für einfache Ventilatorbefestigung. Gehäuse aus Aluminium Almg3 gefertigt. ETALINE setzt den Standard für hohe Wirkungsgrade im gesamten Kennlinienfeld. Durch die hohen aerodynamischen und motorseitigen Wirkungsgrade ließ sich ein hochkompakter und gewichtsoptimierter Ventilator realisieren.

Diagonalventilator mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO 1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Ein eingebauter Thermostatschalter schützt den Motor vor Überlastung. Die hohe Effizienz des ETALINE basiert auf seiner aerodynamischen Güte. Aufgrund der axialen Durchströmung minimiert diese Baureihe die Einbauverluste im Vergleich zum Radialventilator deutlich. Eingesetzt werden Asynchron Kondensatormotor ausgelegt für Spannungssteuerung mittels Transformator. Der elektrische Anschluss erfolgt am montierten Klemmkasten.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert	:

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

215 W

Stromaufnahme max. (I):

0,9 A

Nenndrehzahl (n):

1440 min-1

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

70 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

75 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

61 dB(A)

Gesamtwirkungsgrad statisch (ηfa):

46 %

Gesamtwirkungsgrad total (ηt):

50,9 %

max. Fördermitteltemperatur (t):

80 °C

Abmessungen (L x H inkl. Montagekonsole):

432 x 403 mm

Anschlussdurchmesser:

400 mm

Gewicht:

12,8 kg

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

EL 400 E4 01

Artikelnummer:

119380

Lieferbares Zubehör:

VM 400		102654		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 400

RSK 400D	113490	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 400

RSK 400		102691	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 400

SDS 400		102727	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 400

SDF 400		102708	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 400

FT 400		112848 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 400

LFT 30 F5	102941		Taschenfilter, M5, Gr 2, für FT 315-400

LFT 30 F7	102947		Taschenfilter, F7, Gr 2, für FT 315-400

FTW 400		112857	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 400

FV 400		112836		Luftfilterbox mit Vlies BG 400

SG 400 01	134284		Schutzgitter BG 400

SG 400 02	123949		Ansaugschutzgitter für Etaline BG 400

GS 01		102787		Geräteschalter, lose

TEM 035		103502		5-Stufen Trafosteuergerät mit Anschluss für Motorschutz, Wandmontage, IP54

TES 035		103954		7-Stufen Trafo für Schaltschrankeinbau, IP20