DVA 560 D4 30 – ID 131071

Dachventilator vertikal ausblasend

Dach-Radialventilator mit rückwärts gekrümmtem Laufrad und vertikalem Ausblas. Gehäuse aus witterungsbeständigem Aluminium AlMg3 mit sehr niedriger Aufbauhöhe. Die Ausblasseite ist durch ein Vogel- und Berührungsschutzgitter vor Eingriffen, Verschmutzungen und sonstigen von Fremdkörpern geschützt. Grundplatte aus verzinktem Stahlblech mit tiefgezogener Einströmdüse sowie vormontierten Gewindestiften für die Anschlussmöglichkeit von Rohrflanschen und Zubehör nach DIN 24154 / EN 12 220. Der Ventilator ist für eine einfache Montage am Dachsockel (optional im Zubehör) konstruiert worden, ohne das Gehäuse entfernen zu müssen.

Das wirkungsgradoptimierte Laufrad aus Kunststoff mit rückwärts gekrümmten Schaufeln ist auf den Rotor eines spannungssteuerbaren Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Der Antriebsmotor ist geschlossen und in Schutzart IP54 ausgeführt. Zum Einsatz kommen wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der Motorschutz erfolgt über in der Wicklung eingebaute Thermokontakte die ausgeführt sind. Der elektrische Anschluss erfolgt über das am Gehäuseboden herausgeführte Kabel.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

3~400 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

1911 W

Stromaufnahme max. (I):

4,1 A

Nenndrehzahl (n):

1400 min-1

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

81 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

82 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

60°C

Abmessungen Gehäuse (L x B x H)

1165 x 1165 x 521 mm

Gewicht:

53,5 kg

Schaltplan:

131877

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

DVA 560 D4 30

Artikelnummer:

131071

Lieferbares Zubehör:

DSF 560-10	126237		Flachdachsockel BG 560

DSF 560-12 bis 19			Schrägdachsockel BG 560, Neigung wahlweise in 3° Abstufungen (3-24°)

DSS 560-10	126471		Sockelschalldämpfer BG 560

DSS 560-12 bis 19			Schrägdachsockelschalldämpfer BG 560, Neigung wahlweise in 3° Abstufungen (3-24°)

DAP 560		133979		Dach-Adapterplatte BG 560 für saugseitiges Zubehör (für DSS 560-10)

DVK 560		122289		Dach-Verschlussklappe BG 560

DAS 560		122287		Dach-Ansaugstutzen BG 560

DAF 560		122288		Dach-Ansaugflansch BG 560

GS 03		107633		Geräteschalter, lose

TDM 060		111557		5-Stufen Trafo-Steuergerät mit Motorschutz (AP-Montage)

TDS 060		113667		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz für Schaltschrankeinbau