MPS 250 E2 20 – ID 126646

Küchenabluftbox

Diese Abluftbox eignet sich für die Absaugung von fetthaltiger Küchenabluft. Das Gehäuse ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt und mit 40mm Mineralwolle, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1, Klasse A1, ausgekleidet. Die montierten Montageschienen sind zusätzlich mit Gummischwingungsdämpfern ausgestattet, zudem können sie am Gehäuse umgesetzt werden und ermöglichen dadurch drei Ausblasrichtungen. Die Anschlussstutzen sind auf Normrohre abgestimmt und zusätzlich mit Doppellippendichtungen für eine dichte Kanalverbindung ausgestattet. Im Gehäuseboden ist ein Kondensat-/Fettablauf integriert (Ausblas oben). Der Anschluss des Kondensatablaufs ist nach unten am Geräteboden angeordnet. Die Ventilatoreinheit ist einfach ausschwenkbar und dient auch als Revisionstür für Reinigung der Kondensatwanne und des Laufrads. Für Wartungs- und Reinigungsarbeiten kann die ausschwenkbare Einheit in Position offen gesichert werden.

Das rückwärtsgekrümmte Hochleistungslaufrad besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech und ist auf die Welle eines spannungssteuerbaren IEC-Normmotors montiert. Wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Drehzahlsteuerung über Trafo-Steuergerät möglich. Der Motor ist außerhalb des Luftstroms angeordnet und somit optimal vor Verschmutzung geschützt. Der Motor ist durch serienmäßig im Motor verbauten Thermokontakten (auf den Klemmkasten ausgeführt) vor Überhitzung geschützt.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

448 W

Stromaufnahme max. (I):

2,0 A

Nenndrehzahl (n):

2840 min-1

Kondensator

12µF

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

78 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

78 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

71 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

120°C

Abmessungen Gehäuse (B x T x H)

591 x 315 x 521 mm

Anschlussdurchmesser:

250 mm

Kondensatanschluss:

3/4“

Gewicht:

46,8 kg

Schaltplan:

127639

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

MPS 250 E2 20

Artikelnummer:

126646

Lieferbares Zubehör:

WK MPS 07	127953		Wandkonsole MPS

VM 250		102651		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 250

RSK 250		102686		Rückstauklappe BG 250

RSK 250 D	113488		Rückstauklappe mit Dichtring BG 250

WSH MPS 	103661		Wetterschutzhaube für Motor

GS 01		102787		Geräteschalter, lose

TEM 035		103502		5-Stufen Trafo-Steuergerät mit Motorschutz (AP-Montage)

TEM 035G	111580		5-Stufen Trafo-Steuergerät mit Motorschutz u. Gasmagnetventilanschluss (AP-Montage)

TES 035		111580		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz für Schaltschrankeinbau