DVA 280 E4 30 – ID 130099

Dachventilator vertikal ausblasend

Dach-Radialventilator mit rückwärts gekrümmtem Laufrad und vertikalem Ausblas. Gehäuse aus witterungsbeständigem Aluminium AlMg3 mit sehr niedriger Aufbauhöhe. Die Ausblasseite ist durch ein Vogel- und Berührungsschutzgitter vor Eingriffen, Verschmutzungen und sonstigen von Fremdkörpern geschützt. Grundplatte aus verzinktem Stahlblech mit tiefgezogener Einströmdüse sowie vormontierten Gewindestiften für die Anschlussmöglichkeit von Rohrflanschen und Zubehör nach DIN 24154 / EN 12 220. Der Ventilator ist für eine einfache Montage am Dachsockel (optional im Zubehör) konstruiert worden, ohne das Gehäuse entfernen zu müssen.

Das wirkungsgradoptimierte Laufrad aus Stahlblech mit rückwärts gekrümmten Schaufeln ist auf den Rotor eines spannungssteuerbaren Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Der Antriebsmotor ist geschlossen und in Schutzart IP33 ausgeführt. Zum Einsatz kommen wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der Motorschutz erfolgt über in der Wicklung eingebaute Thermokontakte die intern in Reihe geschaltet sind. Der elektrische Anschluss erfolgt über das am Gehäuseboden herausgeführte Kabel.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

82 W

Stromaufnahme max. (I):

0,4 A

Nenndrehzahl (n):

1260 min-1

Kondensator

3µF

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

57 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

61 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

70°C

Abmessungen Gehäuse (L x B x H)

541 x 541 x 249 mm

Gewicht:

8,2 kg

Schaltplan:

116450

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

DVA 280 E4 30

Artikelnummer:

130099

Lieferbares Zubehör:

DSF 280-10	126164		Flachdachsockel BG 280

DSF 280-12 bis 19			Schrägdachsockel BG 280, Neigung wahlweise in 3° Abstufungen (3-24°)

DSS 280-10	126383		Sockelschalldämpfer BG 280

DSS 280-12 bis 19			Schrägdachsockelschalldämpfer BG 280, Neigung wahlweise in 3° Abstufungen (3-24°)

DAP 280		133954		Dach-Adapterplatte BG 280 für saugseitiges Zubehör (für DSS 280-10)

DVK 250		109233		Dach-Verschlussklappe BG 250

DAS 250		109413		Dach-Ansaugstutzen BG 250

DAF 250		110585		Dach-Ansaugflansch BG 250

GS 01		102787		Geräteschalter, lose

TEE 015		115893		5-Stufen Trafo-Steuergerät ohne Motorschutz (AP-Montage)

TES 0145	111858		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz für Schaltschrankeinbau