EM 200 E2M 01 – ID 127249

Diagonalventilator „ETAMASTER“ im Kunststoffgehäuse, 3-stufig

Variable Einbaulage, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Direkt In-Line Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montagekonsole für einfache Ventilatorbefestigung. Gehäuse aus PPGF30 in RAL 7012, basaltgrau. Mit dem Öffnen der Befestigungsbügel kann das Gehäuse einfach gedreht werden, dadurch kann der Anschlusskasten am Einbauort in die gewünschte Position gedreht werden. Die deutliche Reduzierung der Strömungsverluste minimiert auch die Schallerzeugung und führt in Verbindung mit der schwingungsoptimierten Konstruktion zu hoher Laufruhe. Dieser Hochleistungswerkstoff verfügt über einen 30%igen Glasfaseranteil, er ist sehr korrosions- und witterungsbeständig. Diagonalventilator mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO 1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Asynchron Kondensatormotor mit 3 Drehzahlstufen. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Ein eingebauter Thermostatschalter schützt den Motor vor Überlastung. Elektrischer Anschluss über am Gehäuse integrierten Klemmkasten.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert	:

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

117 W

Stromaufnahme max. (I):

0,6 A

Nenndrehzahl (n):

2740 min-1

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

72 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

74 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

59 dB(A)

Gesamtwirkungsgrad statisch (ηfa):

40,9 %

Gesamtwirkungsgrad total (ηt):

45,5 %

max. Fördermitteltemperatur (t):

60 °C

Abmessungen (L x H inkl. Klemmkasten und Montagekonsole):

289 x 239 mm

Anschlussdurchmesser:

200 mm

Gewicht:

3,8 kg

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

EM 200 E2M 01

Artikelnummer:

127249

Lieferbares Zubehör:

VM 200		102650		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 200

RSK 200D	113487	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 200

RSK 200		102662	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 200

SDS 200		102719	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 200

SDF 200		102704	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 200

FT 200		112840 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 200

LFT 05 F5	102939		Taschenfilter, M5, Gr 1, für FT 100-250

LFT 05 F7	102945		Taschenfilter, F7, Gr 1, für FT 100-250

FTW 200		112853	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 200

FV 200		112832		Luftfilterbox mit Vlies BG 200

SG 200 01	102898		Schutzgitter BG 200

GS 03		107633		Geräteschalter, lose

MTS 10		128145		3-Stufen Drehzahlsteller