MPC 280 EC T20 – ID 136057

Flexibler Boxventilator für Küchenabluft mit EC-Motor

Doppelschaliges kubisches Gehäuse aus verzinktem Stahlblech und 30 mm starker Mineralwollisolierung, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1, Klasse A1 ausgekleidet. Geräteboden mit integrierter Bodenwanne und Kondensatablaufstutzen.

Für Reinigungs- und Wartungsarbeiten kann die vollflächige Revisionstüre am Türgriff abgenommen werden. Der Türgriff ist lose im Lieferumfang enthalten und kann an der gewünschten Seite montiert werden. Die Seitenwände sowie der Deckel lassen sich einfach abnehmen dadurch sind drei verschiedene Ausblasrichtungen (links, rechts oder oben) möglich. Das Gehäuseinnere ist vollkommen glattflächig ohne hervorstehende Schrauben. Die Seitenwände werden im Gehäuserahmen verschraubt, so dass keine Schrauben in das Gehäuseinnere ragen.

Das rückwärtsgekrümmte Hochleistungslaufrad besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech und ist auf die Welle eines energiesparenden EC-Innenläufermotors montiert. Über den angebauten EC-Controller lässt sich die Drehzahl stufenlos über 0-10V Signal regeln bzw. steuern. Der Motor ist außerhalb des Luftstroms angeordnet und somit optimal vor Verschmutzung geschützt. Der Motorschutz erfolgt über eine integrierte Thermoüberwachung des EC-Motors.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

1129 W

Stromaufnahme max. (I):

4,9 A

Nenndrehzahl (n):

3428 min-1

Schutzart Klemmkasten:

IP54

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

87 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

89 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

77 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

120°C

Abmessungen Gehäuse (L x B x H)

500 x 500 x 500 mm

Gewicht:

37,7 kg

Schaltplan:

136832

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

MPC 280 EC T20

Artikelnummer:

136057

Lieferbares Zubehör:

US MPC 02	107182		Übergangsstück (MPC) eckig auf rund DN 315 (Druckseite)

UKR 3636 01	136232		Übergangsstück (MPC) eckig auf rund DN 250 (Druckseite)

UKR 3636 02	136201		Übergangsstück (MPC) eckig auf rund DN 315 (Druckseite)

GR MPC 01	123430		Grundrahmen für MPC (L=500mm, B=500mm)

RD MPC 01	122538		Regendach für MPC (L=700mm, B=700mm)

WSH MPC 01	123431		Wetterschutzhaube für MPC (B=365mm, H=380mm)

GS 03		107633		Geräteschalter, lose

MTP 20		128146		Potentiometer 0-10V, stufenlos

CON P1000	115259		Konstantdruckregelung mit Tag- Nachtumschaltfunktion

CLIMASET 01	111314		Zubehörset für CON, Druckschläuche mit Messnippel und Schrauben