EL 250 D2 01 – ID 118980

Diagonalventilator „ETALINE“, hoch effizient

Variable Einbaulage, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Direkt In-Line Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montagekonsole für einfache Ventilatorbefestigung. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. ETALINE setzt den Standard für hohe Wirkungsgrade im gesamten Kennlinienfeld. Durch die hohen aerodynamischen und motorseitigen Wirkungsgrade ließ sich ein hochkompakter und gewichtsoptimierter Ventilator realisieren.

Diagonalventilator mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO 1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Ein eingebauter Thermostatschalter schützt den Motor vor Überlastung. Die hohe Effizienz des ETALINE basiert auf seiner aerodynamischen Güte. Aufgrund der axialen Durchströmung minimiert diese Baureihe die Einbauverluste im Vergleich zum Radialventilator deutlich. Eingesetzt werden asynchron Drehstrommotoren für den Betrieb mit Frequenzumrichter. Dies ist besonders zu empfehlen wenn der Ventilator häufig im Teillastbetrieb betrieben wird. Das Anschlusskabel ist seitlich aus dem Gehäuse ausgeführt.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert	:

W/(m3/s)

Spannung (U):

3~230V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

382 W

Stromaufnahme max. (I):

1,4 A

Nenndrehzahl (n):

3630 min-1

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

79 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

82 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

65 dB(A)

Gesamtwirkungsgrad statisch (ηfa):

51,6 %

Gesamtwirkungsgrad total (ηt):

55,9 %

max. Fördermitteltemperatur (t):

50 °C

Abmessungen (L x H inkl. Montagekonsole):

278 x 259 mm

Anschlussdurchmesser:

250 mm

Gewicht:

6,6 kg

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

EL 250 D2 01

Artikelnummer:

118980

Lieferbares Zubehör:

VM 250		102651		Verbindungsmanschette, 1 Satz = 2 Stück, BG 250

RSK 250D	113488	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 250

RSK 250		102686	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 250

SDS 250		102721	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 250

SDF 250		102705	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 250

FT 250		112845 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 250

LFT 05 F5	102939		Taschenfilter, M5, Gr 1, für FT 100-250

LFT 05 F7	102945		Taschenfilter, F7, Gr 1, für FT 100-250

FTW 250		112854	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 250

FV 250		112833		Luftfilterbox mit Vlies BG 250

SG 250 01	102899		Schutzgitter BG 250

SG 250 02	112677		Ansaug-Schutzgitter für Etaline BG 250

GS 03		107633		Geräteschalter, lose

FU 075 01	113988		Frequenzumrichter für Aufputzmontage, Aus-Spannung 0-3~230V, 750W, IP55

FU 075 03	121260		Frequenzumrichter für Schaltschrankeinbau, Aus-Spannung 0-3~230V, 750W, IP20