MPX 315 E2 21 – ID 137413

Abluftventilator für höhere Temperaturen

Diese Abluftbox eignet sich für die Absaugung von höheren Fördermitteltemperaturen. Das einschalige Gehäuse ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt und als Fettwanne abgebildet. Die Abluftbox lässt sich einfach über die montierten Montagelaschen an der Wand befestigen und montieren. Die Anschlussstutzen sind auf Normrohre abgestimmt und zusätzlich mit Doppellippendichtungen für eine dichte Kanalverbindung ausgestattet. Die Ventilatoreinheit ist einfach ausschwenkbar und dient auch als Revisionstür für Reinigung der Kondensatwanne und des Laufrads. Die Abluftbox ist für Aussenaufstellung geeignet, als Wetterschutz des Motors wird optional ein Wetterschutzdach angeboten.

Das rückwärtsgekrümmte Hochleistungslaufrad besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech und ist auf die Welle eines spannungssteuerbaren IEC-Normmotors montiert. Wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Motor außerhalb des Luftstroms angeordnet und somit optimal vor Verschmutzung geschützt. Drehzahlsteuerung über Trafo-Steuergerät möglich. Der Motor ist durch serienmäßig im Motor verbauten Thermokontakten (auf den Klemmkasten ausgeführt) vor Überhitzung abgesichert.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

1282 W

Stromaufnahme max. (I):

7,5 A

Nenndrehzahl (n):

2800 min-1

Kondensator

40 µF

Schutzart Klemmkasten:

IP54

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

83 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

86 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

75 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

70°C

Abmessungen Gehäuse (B x T x H)

699 x 269 x 599 mm

Anschlussdurchmesser:

355 mm

Gewicht:

33,3 kg

Schaltplan:

137115

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

MPX 315 E2 21

Artikelnummer:

137413

Lieferbares Zubehör:

VM 355		102653		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 355

RSK 355		102665		Rückstauklappe BG 355

RSK 355 D	113491		Rückstauklappe mit Dichtring BG 355

WSH MPS	103661		Wetterschutzhaube für Motor

GS 01		102787		Geräteschalter, lose

TEM 100		103511		5-Stufen Trafo-Steuergerät mit Motorschutz (AP-Montage)

TEM 100G	109069		5-Stufen Trafo-Steuergerät mit Motorschutz u. Gasmagnetventilanschluss (AP-Montage)

TES 100		103958		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz für Schaltschrankeinbau