DVA 190 E4 30 – ID 130537

Dachventilator vertikal ausblasend

Dach-Radialventilator mit rückwärts gekrümmtem Laufrad und vertikalem Ausblas. Gehäuse aus witterungsbeständigem Aluminium AlMg3 mit sehr niedriger Aufbauhöhe. Die Ausblasseite ist durch ein Vogel- und Berührungsschutzgitter vor Eingriffen, Verschmutzungen und sonstigen von Fremdkörpern geschützt. Grundplatte aus verzinktem Stahlblech mit tiefgezogener Einströmdüse sowie vormontierten Gewindestiften für die Anschlussmöglichkeit von Rohrflanschen und Zubehör nach DIN 24154 / EN 12 220. Der Ventilator ist für eine einfache Montage am Dachsockel (optional im Zubehör) konstruiert worden, ohne das Gehäuse entfernen zu müssen.

Das wirkungsgradoptimierte Laufrad, aus Kunststoff, mit rückwärts gekrümmten Schaufeln ist auf den Rotor eines spannungssteuerbaren Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist  zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Der Antriebsmotor ist geschlossen und in Schutzart IP33 ausgeführt. Zum Einsatz kommen wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der Motorschutz erfolgt über in der Wicklung eingebaute Thermokontakte die intern in Reihe geschaltet sind. Der elektrische Anschluss erfolgt über das am Gehäuseboden herausgeführte Kabel.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

18 W

Stromaufnahme max. (I):

0,2 A

Nenndrehzahl (n):

1370 min-1

Kondensator

2,5µF

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

52 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

55 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

70°C

Abmessungen Gehäuse (L x B x H)

388 x 388 x 190 mm

Gewicht:

4,9 kg

Schaltplan:

128556

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

DVA 190 E4 30

Artikelnummer:

1350537

Lieferbares Zubehör:

DSF 220-10	126170		Flachdachsockel BG 220

DSF 220-12 bis 19			Schrägdachsockel BG 220, Neigung wahlweise in 3° Abstufungen (3-24°)

DSS 220-10	126356		Sockelschalldämpfer BG 220

DSS 220-12 bis 19			Schrägdachsockelschalldämpfer BG 220, Neigung wahlweise in 3° Abstufungen (3-24°)

DAP 220		133946		Dach-Adapterplatte BG 220 für saugseitiges Zubehör (für DSS 220-10)

DVK 180		104800		Dach-Verschlussklappe BG 180

DAS 180		110745		Dach-Ansaugstutzen BG 180

DAF 180		110744		Dach-Ansaugflansch BG 180

GS 01		102787		Geräteschalter, lose

TEE 015		115893		5-Stufen Trafo-Steuergerät ohne Motorschutz (AP-Montage)

TES 0145	111858		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz für Schaltschrankeinbau