MPC 250 E2 T20 – ID 126679

Flexibler Boxventilator

Doppelschaliges kubisches Gehäuse aus verzinktem Stahlblech und  30 mm starker Mineralwollisolierung, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1, Klasse A1 ausgekleidet. Geräteboden mit integrierter Bodenwanne und Kondensatablaufstutzen.

Für Reinigungs- und Wartungsarbeiten kann die vollflächige Revisionstüre am Türgriff abgenommen werden. Der Türgriff ist lose im Lieferumfang enthalten und kann an der gewünschten Seite montiert werden. Die Seitenwände sowie der Deckel lassen sich einfach abnehmen dadurch sind drei verschiedene Ausblasrichtungen (links, rechts oder oben) möglich. Das Gehäuseinnere ist vollkommen glattflächig ohne hervorstehende Schrauben. Die Seitenwände werden im Gehäuserahmen verschraubt, so dass keine Schrauben in das Gehäuseinnere ragen. Variable Gestaltung des Ausblas, dieser kann nach Wahl der Luftrichtung mit einem bauseitigem Ansaugstutzen ausgeführt werden.

Das rückwärtsgekrümmte Hochleistungslaufrad besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech und ist auf die Welle eines spannungssteuerbaren IEC Normmotors montiert. Laufrad gemäß Gütestufe G 6.3 nach DIN ISO 1940 auf 2 Ebenen dynamisch ausgewuchtet. Die Kugellager sind wartungsfrei und lebensdauergeschmiert. Drehzahlsteuerung über Trafo-Steuergerät möglich. Der Motor ist außerhalb des Luftstroms angeordnet und durch serienmäßig im Motor verbauten Thermokontakten (auf den Klemmkasten ausgeführt) vor Überhitzung geschützt.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

454 W

Stromaufnahme max. (I):

2,0 A

Nenndrehzahl (n):

2850 min-1

Kondensator

12µF

Schutzart Klemmkasten:

IP54

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

77 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

79 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

73 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

80°C

Abmessungen Gehäuse (L x B x H)

500 x 500 x 500 mm

Gewicht:

44,0 kg

Schaltplan:

127819

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

MPC 250 E2 T20

Artikelnummer:

126679

Lieferbares Zubehör:

US MPC 02	107182		Übergangsstück eckig auf rund MPC (Druckseite)

GR MPC 01	123430		Grundrahmen für MPC

RD MPC 01	122538		Regendach für MPC

WSH MPC 01	123431		Wetterschutzhaube für MPC

GS 01		102787		Geräteschalter, lose

TEM 035		103502		5-Stufen Trafo-Steuergerät mit Motorschutz (AP-Montage)

TEM 035G	111580		5-Stufen Trafo-Steuergerät mit Motorschutz u. Gasmagnetventilanschluss (AP-Montage)

TES 035		103954		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz für Schaltschrankeinbau