EL 315 E2 10 – ID 130320

Diagonalventilator „ETALINE“, hoch effizient

Variable Einbaulage, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Direkt In-Line Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montagekonsole für einfache Ventilatorbefestigung. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech gefertigt. ETALINE setzt den Standard für hohe Wirkungsgrade im gesamten Kennlinienfeld. Durch die hohen aerodynamischen und motorseitigen Wirkungsgrade ließ sich ein hochkompakter und gewichtsoptimierter Ventilator realisieren.

Diagonalventilator mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO 1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Ein eingebauter Thermostatschalter schützt den Motor vor Überlastung. Die hohe Effizienz des ETALINE basiert auf seiner aerodynamischen Güte. Aufgrund der axialen Durchströmung minimiert diese Baureihe die Einbauverluste im Vergleich zum Radialventilator deutlich. Eingesetzt werden Asynchron Kondensatormotor ausgelegt für Spannungssteuerung mittels Transformator. Der elektrische Anschluss erfolgt am montierten Klemmkasten.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert	:

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

511 W

Stromaufnahme max. (I):

2,3 A

Nenndrehzahl (n):

2760 min-1

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

80 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

84 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

65 dB(A)

Gesamtwirkungsgrad statisch (ηfa):

44,9 %

Gesamtwirkungsgrad total (ηt):

49,3 %

max. Fördermitteltemperatur (t):

80 °C

Abmessungen (L x H inkl. Montagekonsole):

351 x 324 mm

Anschlussdurchmesser:

315 mm

Gewicht:

15,0 kg

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

EL 315 E2 10

Artikelnummer:

130320

Lieferbares Zubehör:

VM 315		102652		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 315

RSK 315D	113489	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 315

RSK 315		102664	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 315

SDS 315		102723	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 315

SDF 315		102706	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 315

FT 315		112846 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 315

LFT 30 F5	102941		Taschenfilter, M5, Gr 2, für FT 315-400

LFT 30 F7	102947		Taschenfilter, F7, Gr 2, für FT 315-400

FTW 315		112855	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 315

FV 315		112834		Luftfilterbox mit Vlies BG 315

SG 315 02	112675		Ansaugschutzgitter für Etaline BG 315

UKR 6030 03	114640		Adapterplatte rund DN315 auf eckig 600x300mm

GS 01		102787		Geräteschalter, lose

TEM 035		103502		5-Stufen Trafosteuergerät mit Anschluss für Motorschutz, Wandmontage, IP54

TES 035		103954		7-Stufen Trafo für Schaltschrankeinbau, IP20