DVA 500 ECC 30 – ID 132992

Dachventilator mit energiesparendem EC-Motor und Konstantdruckregelung,

vertikal ausblasend

Dach-Radialventilator mit rückwärts gekrümmtem Laufrad und vertikalem Ausblas. Gehäuse aus witterungsbeständigem Aluminium AlMg3 mit sehr niedriger Aufbauhöhe. Die Ausblasseite ist durch ein Vogel- und Berührungsschutzgitter vor Eingriffen, Verschmutzungen und sonstigen von Fremdkörpern geschützt. Grundplatte aus verzinktem Stahlblech mit tiefgezogener Einströmdüse sowie vormontierten Gewindestiften für die Anschlussmöglichkeit von Rohrflanschen und Zubehör nach DIN 24154 / EN 12 220. Der Ventilator ist für eine einfache Montage am Dachsockel (optional im Zubehör) konstruiert worden, ohne das Gehäuse entfernen zu müssen.

Das Laufrad aus Kunststoff mit rückwärts gekrümmten Schaufeln ist auf den Rotor eines energiesparenden und wirkungsgradeffizienten EC-Außenläufermotors aufgebaut und wird zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Der Antriebsmotor ist geschlossen und in Schutzart IP54 ausgeführt. Zum Einsatz kommen wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der Motorschutz erfolgt über in der Wicklung eingebaute Thermoschalter die von der Motorelektronik permanent überwacht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über das am Gehäuseboden herausgeführte Kabel. Die integrierte Konstantdruckregelung reguliert im Bedarfsfall automatisch die Drehzahl des Ventilators um die Luftleistung anzupassen.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

3~400 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

1331 W

Stromaufnahme max. (I):

2,0 A

Nenndrehzahl (n):

1410 min-1

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

74 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

79 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

50°C

Abmessungen Gehäuse (L x B x H)

860 x 860 x 418 mm

Gewicht:

- kg

Schaltplan:

133380

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

DVA 500 ECC 30

Artikelnummer:

132992

Lieferbares Zubehör:

DSF 450-10	126193		Flachdachsockel BG 450

DSF 450-12 bis 19			Schrägdachsockel BG 450, Neigung wahlweise in 3° Abstufungen (3-24°)

DSS 450-10	126461		Sockelschalldämpfer BG 450

DSS 450-12 bis 19			Schrägdachsockelschalldämpfer BG 450, Neigung wahlweise in 3° Abstufungen (3-24°)

DAP 450		133976		Dach-Adapterplatte BG 450 für saugseitiges Zubehör (für DSS 450-10)

DVK 400		109213		Dach-Verschlussklappe BG 400

DAS 400		109827		Dach-Ansaugstutzen BG 400

DAF 400		109826		Dach-Ansaugflansch BG 400

GS 03		107633		Geräteschalter, lose