MPC 450 E4 20 – ID 126637

Flexibler Boxventilator

Das kubische Gehäuse ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt und mit 30mm starker Mineralwolle, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1, Klasse A1 ausgekleidet. Integrierte Bodenwanne. Die Seitenwände lassen sich einfach umsetzen dadurch sind zwei verschiedene Ausblasrichtungen (seitlich oder stirnseitig) möglich. Für Reinigungs- und Wartungsarbeiten kann die vollflächige Revisionstüre am Türgriff abgenommen werden. Das Gehäuseinnere ist vollkommen glattflächig ohne hervorstehende Schrauben. Die Seitenwände werden im Gehäuserahmen verschraubt, so dass keine Schrauben in das Gehäuseinnere ragen. Variable Gestaltung des Ausblas ohne Ansaugstutzen, dieser kann nach Wahl der Luftrichtung mit einem bauseitigem Ansaugstutzen ausgeführt werden.

Das rückwärtsgekrümmte Hochleistungslaufrad besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech und ist auf die Welle eines spannungssteuerbaren IEC Normmotors montiert. Die Kugellager sind wartungsfrei und lebensdauergeschmiert, beidseitig geschlossen. Drehzahlsteuerung über Trafo-Steuergerät möglich. Der Motor ist innerhalb des Luftstroms angeordnet und durch serienmäßig im Motor verbauten Thermokontakten (auf den Klemmkasten ausgeführt) vor Überhitzung geschützt.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

767 W

Stromaufnahme max. (I):

3,4 A

Nenndrehzahl (n):

1350 min-1

Kondensator

16µF

Schutzart Klemmkasten:

IP54

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

80 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

80 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

60 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

75°C

Abmessungen Gehäuse (L x B x H)

700 x 700 x 700 mm

Gewicht:

72,0 kg

Schaltplan:

127639

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

MPC 450 E4 20

Artikelnummer:

126637

Lieferbares Zubehör:

US MPC 04	107240		Übergangsstück eckig auf rund MPC (Druckseite)

GR MPC 02	123432		Grundrahmen für MPC

RD MPC 02	122544		Regendach für MPC

WSH MPC 02	123433		Wetterschutzhaube für MPC

GS 01		102787		Geräteschalter, lose

TEM 050		103519		5-Stufen Trafo-Steuergerät mit Motorschutz (AP-Montage)

TEM 050G	109966		5-Stufen Trafo-Steuergerät mit Motorschutz u. Gasmagnetventilanschluss (AP-Montage)

TES 050		103955		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz für Schaltschrankeinbau