RS 315 10 – ID 136400

Rohrventilator im Stahlgehäuse

Leistungsstarker, direkt angetriebener Radialventilator mit rückwärts gekrümmtem Laufrad für die Montage in das Rohrnetz.

Die Einbaulage des Ventilators ist beliebig, horizontal oder vertikal. Der Rohrventilator besteht aus einem Metallgehäuse mit einer Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL7035). Der geschlossene Außenläufermotor ist in Schutzart IP33 ausgeführt. Der Motor ist mit integrierten Thermoschaltern vor Überhitzen geschützt. Das Laufrad wird zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der elektrische Anschlusskasten ist außen am Gehäuse angebracht und in Schutzart IP44 ausgeführt. Steuerung: transformatorisch und elektronisch.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

162  W

Stromaufnahme max. (I):

0,9 A

Nenndrehzahl (n):

2700 min-1

Kondensator

5 µF

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

68 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

70 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

56 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

80°C

Abmessungen (L x Ø):

254 x 402 mm

Anschlussdurchmesser:

315 mm

Gewicht:

5,1 kg

Schaltplan:

116403

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

RS 315 10

Artikelnummer:

136400

Lieferbares Zubehör:

MRS 2		110095 		Montagekonsole

VM 315		102652		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 315

RSK 315 D	113489	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 315

RSK 315		102664	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 315

SDS 315		102723	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 315

SDF 315		102706	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 315

FT 315		112846 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 315

LFT 30 F5	102941		Taschenfilter, M5, Gr. 2, für FT 315-400

LFT 30 F7	102947		Taschenfilter, F7, Gr. 2, für FT 315-400

FTW 315		112855	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 315

FV 315		112834		Luftfilterbox mit Vlies BG 315

SG 315 01	102900		Schutzgitter BG 315

GS 01		102787		Geräteschalter (lose)

MTY 1		103428		elektronischer Drehzahlsteller, stufenlos

TEE 015		115893		5-Stufen Trafo ohne Motorschutz (Aufputzmontage)

TES 0145	111858 		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz (Schaltschrankeinbau)