EL 250 E2 01 – ID 112382

Diagonalventilator „ETALINE“, hoch effizient

Variable Einbaulage, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Direkt In-Line Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montagekonsole für einfache Ventilatorbefestigung. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech gefertigt. ETALINE setzt den Standard für hohe Wirkungsgrade im gesamten Kennlinienfeld. Durch die hohen aerodynamischen und motorseitigen Wirkungsgrade ließ sich ein hochkompakter und gewichtsoptimierter Ventilator realisieren.

Diagonalventilator mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO 1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Ein eingebauter Thermostatschalter schützt den Motor vor Überlastung. Die hohe Effizienz des ETALINE basiert auf seiner aerodynamischen Güte. Aufgrund der axialen Durchströmung minimiert diese Baureihe die Einbauverluste im Vergleich zum Radialventilator deutlich. Eingesetzt werden Asynchron Kondensatormotor ausgelegt für Spannungssteuerung mittels Transformator. Der elektrische Anschluss erfolgt am montierten Klemmkasten.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert	:

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230V

Mindestspannung:

80 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

180 W

Stromaufnahme max. (I):

0,8 A

Nenndrehzahl (n):

2810 min-1

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

72 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

78 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

54 dB(A)

Gesamtwirkungsgrad statisch (ηfa):

44,8 %

Gesamtwirkungsgrad total (ηt):

49,2 %

max. Fördermitteltemperatur (t):

55 °C

Abmessungen (L x H inkl. Montagekonsole):

278 x 259 mm

Anschlussdurchmesser:

250 mm

Gewicht:

6,4 kg

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

EL 250 E2 01

Artikelnummer:

112382

Lieferbares Zubehör:

VM 250		102651		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 250

RSK 250D	113488	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 250

RSK 250		102686	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 250

SDS 250		102721	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 250

SDF 250		102705	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 250

FT 250		112845 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 250

LFT 05 F5	102939		Taschenfilter, M5, Gr 1, für FT 100-250

LFT 05 F7	102945		Taschenfilter, F7, Gr 1, für FT 100-250

FTW 250		112854	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 250

FV 250		112833		Luftfilterbox mit Vlies BG 250

SG 250 01	102899		Schutzgitter BG 250

UKR 5025 01	114638		Adapterplatte rund DN250 auf eckig 500x250mm

UKR 5030 01	114639		Adapterplatte rund DN250 auf eckig 500x300mm

GS 01		102787		Geräteschalter, lose

TEE 015		115893		5-Stufen Trafosteuergerät ohne Anschluss für Motorschutz, Wandmontage, IP54

TES 0145	111858		7-Stufen Trafo für Schaltschrankeinbau, IP20